## 高校建筑消防检查表
表Ⅰ 教学建筑消防安全管理
检查分项 |  | 检查要点（学校的教学楼、图书馆、食堂、集体宿舍属于人员密集场所） | 规范依据 | 迎检准备工作
一、消防安全责任 |  | ⑦学校应设立实验室逐级消防安全责任制，各级各类实验室明确消防安全职责，确定相应的消防安全责任人员。 |  | ①学校：2023年校院签订的责任书 ②二级单位：二级单位与实验室签订的责任书（在有效期内、含消防安全内容），复印件提交学校， ③实验室：实验室使用教师、学生签责任与或承诺书（含消防安全内容）；更新并张贴实验室安全信息牌
二、消防安全管理制度 | 1、消防安全教育和培训 | ③开展学生自救、逃生等防火安全常识的模拟演练，每学年至少组织一次学生消防演练；对每届新生进行不低于4学时的消防安全教育和培训；对进入实验室的学生进行必要的安全技能和操作规程培训；每学年至少举办一次消防安全专题讲座，并在校园网络、广播、校内报刊开设消防安全教育栏目；学校二级单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训；消防安全重点单位(部位)对员工每年至少进行一次消防安全培训；（培训消防安全重点单位(部位)对员工每年至少进行一次消防安全培训、课件） | 高等学校的消防安全管理规定 第三十五条 第三十六条 | ①学校：汇总各单位实验室安全教育情况，实验室安全技能竞赛等新闻稿， ②二级单位：新生入学教育档案（实施方案，教育活动信息表，签到表，活动信息报道、图片、视频等，教育课程大纲、培训课件等，考试合格名单，安全承诺书）提交学校，其中安全承诺书提供3份复印件， ③实验室：每年至少进行一次培训，更新《实验室安全培训记录本》
| 2、防火巡查、检查 | ②校医院、学生宿舍、公共教室、实验室、文物古建筑等应当加强夜间防火巡查。 | 高等学校的消防安全管理规定 第二十九条
|  | ③学校每季度至少进行一次消防安全检查，校内各单位每月至少进行一次防火检查,并填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。防火检查应当包括下列内容： a:安全出口和疏散设施情况； b:消防车通道、消防车登高操作场地和消防水源情况； c:灭火器材配置及有效情况； d:用火、用电、用气和危险品管理制度落实情况； e:消防控制室值班和消防设施运行情况； f:人员教育培训情况； g:重点部位管理情况； h:火灾隐患整改以及防范措施的落实等情况。 检查巡查人员排班表、巡查记录，通过询问等方式验证。 | 高等学校的消防安全管理规定 第二十八条 | ①学校：《实验室安全隐患排查整改情况表》空表及每月检查表，实验室安全督导工作计划表，督导检查通报，检查工作新闻稿， ②二级单位：每月《实验室安全隐患排查整改情况表》形成档案；《二级单位实验室安全检查记录本》、检查工作新闻稿提交学校， ③实验室：更新实验室安全值日表，更新《实验室安全检查记录本》等，
| 5、消防安全重点部位管理 | ②人员集中的厅(室)以及建筑内的消防控制室、消防水泵房、储油间、变配电室、锅炉房、厨房、空 调机房、资料库、可燃物品仓库和化学实验室等，应确定为消防安全重点部位，在明显位置张贴标识，严格管理。 | 人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 7.11.2 | ①二级单位：实验室安全信息牌纸质版（一、二、三、四级各1张）提交学校， ②实验室：更新并张贴实验室安全信息牌、各类警示标识
| 9、易燃易爆危险品管理 | ①应明确易燃、易爆危化品使用管理的责任部门和责任人。 | 人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 7.10 | 学校：实验室与设备管理处内设机构及工作职能
|  | ②应根据需求限量使用，存储量不应超过一天的使用量，并应在不使用时予以及时清除，且应由专人管理、登记。 | 人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 7.10 | 实验室：危化品专柜明确张贴管理人员信息、化学品清单，使用台账封面信息完整、即使更新、账实相符，减少实验室危化品存量（不应超过一天的使用量）
三、特殊场所管理要求
检查分项
3.学校试验室 |  | ①学校应设立消防安全管理职责的校级领导机构，学校党政主要负责人是学校实验室消防安全责任人，对实验室消防安全工作负有领导责任；分管学校消防工作和实验室工作的校领导是消防安全管理人，协助消防安全责任人负责实验室消防安全工作，其他校领导在分管工作范围内对实验室安全工作负有支持、监督和指导责任。 | 高等学校实验室消防安全管理规范 5.1.2 | 学校：实验室与设备管理工作领导小组成立文件、《福建师范大学实验室安全管理实施办法（试行）》
|  | ②学校实验室的管理人员、进入实验室学习和工作的人员、消防安全工作的保障人员等应掌握消防安全基本知识，定期参加消防灭火培训和疏散训练，确保在实验室火灾发生时具有扑救初起火灾和引导人员疏散的能力。 | 高等学校实验室消防安全管理规范 5.1.6 | ①二级单位：二级单位应急演练新闻稿、应急演练记录表复印件给学校， ②实验室：实验室微演练记录，更新《实验室安全培训记录本》；实验人员熟悉应急处置器材的使用方法
|  | ③实验室负责人是本实验室消防安全责任人，应严格落实实验室安全准入、隐患整改、个人防护等日常消防安全管理工作，切实保障实验室消防安全。 实验项目负责人（含教学课程任课教师）是实验室或实验项目安全责任人，须对实验室或实验项目进行危险源辨识和风险评估，并制定相应防范措施及现场处置方案。 实验室负责人应指定安全员，负责本实验室日常消防安全管理。 实验室负责人应与相关实验人员签订消防安全责任书或承诺书。 | 高等学校实验室消防安全管理规范 5.7.1-5.7.4 | ①二级单位：请单位补齐教学项目实验风险评估报告表、评估情况表提交学校（工作要求见：http://sysbc.fjnu.edu.cn/ff/0e/c12289a327438/page.htm）， ②实验室：实验室使用教师、学生签责任与或承诺书（同一、⑦）
|  | ④学校新建、改建、扩建实验室，需依法向属地负责建设工程消防设计审查验收的行政主管部门申报审批，应依法履行相关手续，依法无需申报的，应严格校内消防安全风险评估和审核验收机制。 | 高等学校实验室消防安全管理规范6.1.1 | 基建处和相关二级单位
|  | ⑤实验室应在公共区域的明显位置设置疏散示意图、警示标识等。 | 高等学校实验室消防安全管理规范6.1.4 | ①二级单位：实验楼各层公共区域张贴疏散示意图，提供3张楼层疏散图、3个实验室疏散图纸质版给学校， ②实验室：室内或门口张贴疏散示意图、各类警示标识
|  | ⑥学校应建立实验室各级防火巡查制度，明确巡查的人员、内容、部位和频次，应每日至少开展两次巡查；特别应加强夜间、寒暑假及法定节假日的实验室防火巡查工作。 | 高等学校实验室消防安全管理规范6.2.1 | 学校、二级单位、实验室在寒暑假、节假日的实验室安全检查记录和新闻稿（新闻稿链接发给学校）
|  | ⑦学校应至少每季度、教学科研单位应至少每月、实验室应至少每周开展一次防火检查，重要危险源特殊实验室应严格按其特殊要求加强防火巡查、检查工作。 | 高等学校实验室消防安全管理规范6.2.6 | 同二、2.③
|  | ⑧学校实验室消防安全管理职能部门应定期（每学期至少一次）开展形式多样的消防安全宣传、教育与演练。 | 高等学校实验室消防安全管理规范6.3.1 | 同三、3.②（每学期至少一次）
|  | ⑨有毒有害化学品、危险气体、放射性物质、生化病毒样本等重要危险源实验室应根据危险源类型实行更严格的消防安全管理。 实验室需要使用以上重要危险源时，应从学校相关专业物品库房或专业正规有资质的机构获得，应由专人按管理要求登记、安全存放或移交，需制定专门的灭火和应急疏散预案。 | 高等学校实验室消防安全管理规范6.7.1-2 | ①学校：危险废物处置服务合同及资质证明、管制类化学品采购服务合同及供应商资质证明，危化品供应商资质证明，管制类化学品校级台账， ②相关二级单位：放射性物质、生化病毒样本供货单位资质证明、台账，复印件提交学校， ③实验室：完善使用台账
|  | ⑩除国家标准规定应安装自动喷水灭火系统的实验室之外，其他实验室可根据实际需要设置针对实验室火灾的有效灭火设施器材及化学试剂。 | 高等学校实验室消防安全管理规范7.5 | 二级单位、实验室分别检查公共区域和实验室内灭火设施器材是否配足、配齐、在有效期，更新消防器材检查记录
|  | ⑪实验室内燃油、燃气设备的供油、供气管道应采用金属管道，管道在进入建筑物和设备间前应设置手动和自动切断装置。应在可燃气体管道上科学选装阻火器相关装置。实验室可能泄漏散发可燃气体或蒸气的场所不应设置吊顶，应配有通风设施和相应的气体监测和报警装置。 | 高等学校实验室消防安全管理规范7.6 | 实验室气路设施检查，配有通风、气体监测和报警装置，其中感烟报警探测器防尘罩需摘除
|  | ⑫实验室内存放的易燃、易爆危险物品应分类限量存放，由专人负责，专柜存放，存储量不宜超过一天的使用量，并应存放在阴凉通风处，远离热源、避免阳光直射。 | 高等学校实验室消防安全管理规范7.9 | 同二、9.②
|  | ⑬学校实验室应当有针对性地制定突发事件应急处置预案，并将应急处置预案涉及到的生物、化学及易燃易爆物品的种类、性质、数量、危险性和应对措施及处置药品的名称、产地和储备等内容报学校消防机构备案。 | 高等学校消防安全管理规定 第四十条 | 二级单位：单位及实验室应急预案汇编并提交学校一份， 实验室：完善更新应急预案和处置措施
|  | ⑭实验室垃圾桶（箱）应与可燃物保持安全距离。 实验室不应使用非教学科研的大功率电器设备。 实验室内不应违规储存、使用易燃易爆危险品，不应吸烟和违规使用明火。 | 高等学校实验室消防安全管理规范7.7.8.10 | 实验室自查，张贴相关警示标识
表Ⅳ 火灾风险源检查表
二、引火源管控
检查分项 |  | 具体内容 | 检测检查标准 | 检查情况
2.用电安全 |  | 2.7.1易发生重大电器火灾事故的实验室的电源进线箱应安装电气火灾监控装置，电气火灾监控装置应具有防止人员触电的漏电控制功能、过电流保护功能、导线温度保护功能、故障电弧保护功能等。电气火灾监控装置应具有通信功能，与监控中心的电气火灾监控主机进行通信； 2.7.2实验室应定期进行防雷检测； 2.7.3实验室应定期检查、检测电气线路、设备，严防线路老化和长时间超负荷运行； | 人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 7.8.2 高等学校实验室消防安全管理规范 6.6.2 | 实验室定期开展检查，做好检查记录
表Ⅴ 灭火救援条件检查表
检查分项 |  | 具体内容 | 检测检查标准 | 检查情况
8.灭火和应急疏散预案 |  | 9.1.1学校、二级单位、消防安全重点单位(部位)应当制定相应的灭火和应急疏散预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。 9.1.2学校实验室应当有针对性地制定突发事件应急处置预案，并将应急处置预案涉及到的生物、化学及易燃易爆物品的种类、性质、数量、危险性和应对措施及处置药品的名称、产地和储备等内容报学校消防机构备案。 | 高等学校消防安全管理规定 第三十九条 | 同三、3.⑬